## Figures
SAM00 model results | [6 empty] | TMY2020 model results
Row | Method | ASTM / IEC | MBE | RMSE |  |  | Row | Method | ASTM / IEC | MBE | RMSE |  | Refmod is 3.5% higher than Gtotal
8 | Tamb | ASTM | -0.03 | 1.23 | <- Mono baseline |  | 8 | Tamb | ASTM | 0.12 | 1.28 | <- Mono baseline
8 | Tamb | IEC | 5.2 | 4.07 |  |  | 8 | Tamb | IEC | 13.4 | 11.8
8 | Tmod | ASTM | 0.43 | 1.25 |  |  | 8 | Tmod | ASTM | 0.41 | 1.51
8 | Tmod | IEC | 4.5 | 3.61 |  |  | 8 | Tmod | IEC | 11.94 | 11.5
4 | POA | ASTM | 2.83 | 2.34 | <- Method 1 |  | 4 | POA | ASTM | 3.94 | 3.6 | <- Method 1
4 | POA | IEC | 6.16 | 3.07 |  |  | 4 | POA | IEC | 14.08 | 11.35
4 | AlbRegress | ASTM | 3.37 | 1.64 |  |  | 4 | AlbRegress | ASTM
4 | Gtotal | ASTM | 0.69 | 1.27 | <- Method 2 |  | 4 | Gtotal | ASTM | 1.02 | 1.59 | <- Method 2
4 | Gtotal | IEC | 6.39 | 2.92 |  | ` | 4 | Gtotal | IEC | 13.54 | 12.88
4 | Method4 | ASTM | -1.76 | 0.75 | <- Method 4 |  | 4 | Method4 | ASTM
4 | Method3 | ASTM | -7.25 | 3.5 | <- Method 3 |  | 4 | Method3 | ASTM
4 & 8 | Hybrid | ASTM | -3.31 | 0.77
***: model is monofacial power vs POA reference.
***: field is bifacial power vs Method4 reference.
2 | POA | ASTM | -0.68 | 1.59 | <- Method 1 |  | 2 | POA | ASTM | -0.01 | 2.64 | <- Method 1
2 | POA | IEC | 2.82 | 2.76 |  |  | 2 | POA | IEC | 10.24 | 10.41
2 | AlbRegress | ASTM | -1.3 | 1.17 |  |  | 2 | AlbRegress | ASTM
2 | Gtotal | ASTM | -3.02 | 1.03 | <- Method 2 |  | 2 | Gtotal | ASTM | -3.34 | 1.31 | <- Method 2
2 | Gtotal | IEC | 1.81 | 3.48 |  |  | 2 | Gtotal | IEC | 8.36 | 12.07
2 | Method4 | ASTM | -7.29 | 1.3 | <- Method 4
2 & 8 | Hybrid | ASTM | -6.33 | 0.86
*** NEED TO UPDATE RAW DATA AND PLOTS ***
ROW 4 ASTM ANALYSIS
ROW 2 ANALYSIS

## SAM_00_row8
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio | Albedo
2021-06-07 18:30 | 0.49197 | 0.49247 | 1.001 | 1.0025 | 0.20104
2021-06-14 12:45 | 0.56169 | 0.56244 | 1.0013 | 0.99673 | 0.21465
2021-06-21 07:15 | 0.40785 | 0.40392 | 0.99037 | 1.0044 | 0.20108
2021-06-29 23:00 | 0.57451 | 0.5689 | 0.99024 | 1.0007 | 0.18924
2021-07-07 21:15 | 0.58302 | 0.58145 | 0.99731 | 0.99942 | 0.20199
2021-07-14 15:30 | 0.46951 | 0.47428 | 1.0102 | 1.0171 | 0.19409
2021-07-21 10:00 | 0.63381 | 0.62013 | 0.97841 | 0.98587 | 0.19023
2021-07-29 00:15 | 0.55952 | 0.552 | 0.98657 | 0.9923 | 0.18185
2021-08-04 18:45 | 0.57125 | 0.56943 | 0.99682 | 0.99883 | 0.18577
2021-08-11 13:15 | 0.64228 | 0.63603 | 0.99027 | 1.0001 | 0.18466
2021-08-18 11:15 | 0.6293 | 0.62174 | 0.98799 | 0.98987 | 0.17984
2021-08-25 05:45 | 0.69475 | 0.67851 | 0.97662 | 0.98179 | 0.20006
2021-09-01 | 0.53502 | 0.52774 | 0.98639 | 0.98816 | 0.21052
2021-09-07 18:30 | 0.74317 | 0.72724 | 0.97856 | 0.98843 | 0.21541
2021-09-14 13:00 | 0.73177 | 0.71291 | 0.97424 | 0.98239 | 0.22237
2021-09-21 07:30 | 0.77238 | 0.75654 | 0.97949 | 0.98947 | 0.21775
2021-09-29 00:15 | 0.69803 | 0.68915 | 0.98727 | 0.99032 | 0.21258
2021-10-05 18:45 | 0.70872 | 0.69356 | 0.97861 | 0.98319 | 0.2226
2021-10-12 13:15 | 0.73379 | 0.72852 | 0.99283 | 0.99731 | 0.22062
2021-10-19 07:30 | 0.68161 | 0.66926 | 0.98188 | 0.98702 | 0.22259
2021-10-28 20:45 | 0.64906 | 0.64184 | 0.98887 | 0.98947 | 0.22689
2021-11-04 15:00 | 0.61434 | 0.60272 | 0.98108 | 0.98163 | 0.22736
2021-11-11 09:30 | 0.57779 | 0.57361 | 0.99276 | 0.99441 | 0.22352
2021-11-18 03:45 | 0.52723 | 0.52172 | 0.98954 | 0.9929 | 0.24139
2021-11-24 22:45 | 0.5232 | 0.5182 | 0.99045 | 0.9905 | 0.26171
2021-12-01 17:00 | 0.5069 | 0.50094 | 0.98824 | 0.98706 | 0.23359
2021-12-08 11:30 | 0.4479 | 0.44743 | 0.99895 | 0.9988 | 0.29322
2021-12-15 06:00 | 0.48365 | 0.48116 | 0.99485 | 0.99529 | 0.2338
2021-12-22 00:45 | 0.48136 | 0.4738 | 0.98429 | 0.98554 | 0.24579
2021-12-28 19:15 | 0.43312 | 0.43434 | 1.0028 | 1.008 | 0.44009
2022-01-04 13:30 | 0.51668 | 0.51353 | 0.99392 | 0.98802 | 0.60833
2022-01-11 08:00 | 0.51341 | 0.51154 | 0.99636 | 0.9946 | 0.32067
2022-01-18 02:15 | 0.57592 | 0.5754 | 0.99909 | 0.99891 | 0.26609
2022-01-24 20:45 | 0.62011 | 0.61517 | 0.99203 | 0.99433 | 0.63986
2022-01-31 15:15 | 0.65329 | 0.65123 | 0.99685 | 0.99825 | 0.64239
2022-02-07 09:30 | 0.65738 | 0.65682 | 0.99916 | 1.0015 | 0.39554
2022-02-14 04:15 | 0.63642 | 0.63333 | 0.99514 | 1.0039 | 0.3917
2022-02-20 22:30 | 0.71873 | 0.71261 | 0.99149 | 0.99448 | 0.39736
2022-03-02 13:15 | 0.7144 | 0.70454 | 0.98621 | 0.98551 | 0.42006
2022-03-09 10:00 | 0.81885 | 0.77154 | 0.94222 | 0.93706 | 0.36541
2022-03-16 04:30 | 0.79385 | 0.7838 | 0.98733 | 0.99764 | 0.39193
2022-03-22 22:45 | 0.72807 | 0.73023 | 1.003 | 0.9991 | 0.16776
2022-03-29 17:15 | 0.55618 | 0.55255 | 0.99348 | 1.0022 | 0.17874
2022-04-05 11:45 | 0.45222 | 0.45876 | 1.0145 | 1.0116 | 0.18798
2022-04-14 14:45 | 0.52205 | 0.52423 | 1.0042 | 1.0198 | 0.19201
2022-04-21 09:15 | 0.70513 | 0.70063 | 0.99362 | 0.99924 | 0.1907
2022-04-28 03:45 | 0.60592 | 0.59833 | 0.98747 | 0.98175 | 0.18178
2022-05-04 22:15 | 0.55692 | 0.55599 | 0.99832 | 0.99971 | 0.18184
2022-05-11 16:30 | 0.69435 | 0.69208 | 0.99673 | 0.99292 | 0.18693
2022-05-18 11:00 | 0.59558 | 0.59259 | 0.99498 | 0.9975 | 0.2797
2022-05-25 05:45 | 0.41407 | 0.42728 | 1.0319 | 1.041 | 0.18455

## SAM_00_row8_Tmod
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio
2021-06-07 18:30 | 0.40534 | 0.40748 | 1.0053 | 1.0125
2021-06-14 12:45 | 0.5132 | 0.50791 | 0.98968 | 1.0017
2021-06-21 07:15 | 0.47786 | 0.47153 | 0.98677 | 1.0073
2021-06-29 23:00 | 0.50306 | 0.50794 | 1.0097 | 1.0145
2021-07-07 21:15 | 0.5151 | 0.51317 | 0.99626 | 1.0064
2021-07-14 15:30 | 0.49936 | 0.50025 | 1.0018 | 1.0124
2021-07-21 10:00 | 0.64323 | 0.62492 | 0.97154 | 0.98124
2021-07-29 00:15 | 0.56631 | 0.55248 | 0.97557 | 0.98441
2021-08-04 18:45 | 0.57491 | 0.5689 | 0.98956 | 0.99759
2021-08-11 13:15 | 0.64094 | 0.63016 | 0.98319 | 0.99879
2021-08-18 11:15 | 0.59211 | 0.58464 | 0.98739 | 0.99013
2021-08-25 05:45 | 0.67323 | 0.66191 | 0.98318 | 0.9833
2021-09-01 | 0.58138 | 0.57192 | 0.98373 | 0.98417
2021-09-07 18:30 | 0.75129 | 0.7359 | 0.9795 | 0.98945
2021-09-14 13:00 | 0.75771 | 0.74664 | 0.9854 | 0.98401
2021-09-21 07:30 | 0.77786 | 0.77206 | 0.99254 | 0.99052
2021-09-29 00:15 | 0.71437 | 0.70812 | 0.99124 | 0.99054
2021-10-05 18:45 | 0.70968 | 0.70123 | 0.98809 | 0.98534
2021-10-12 13:15 | 0.74312 | 0.74696 | 1.0052 | 0.99877
2021-10-19 07:30 | 0.68889 | 0.6805 | 0.98782 | 0.98846
2021-10-28 20:45 | 0.64685 | 0.64397 | 0.99554 | 0.99034
2021-11-04 15:00 | 0.61815 | 0.60692 | 0.98183 | 0.98175
2021-11-11 09:30 | 0.58195 | 0.58025 | 0.99709 | 0.9941
2021-11-18 03:45 | 0.52931 | 0.5249 | 0.99166 | 0.99286
2021-11-24 22:45 | 0.52632 | 0.52204 | 0.99186 | 0.9892
2021-12-01 17:00 | 0.49977 | 0.49343 | 0.98733 | 0.98785
2021-12-08 11:30 | 0.42996 | 0.43128 | 1.0031 | 1.0015
2021-12-15 06:00 | 0.48469 | 0.48275 | 0.99601 | 0.99712
2021-12-22 00:45 | 0.48284 | 0.47482 | 0.98341 | 0.98557
2021-12-28 19:15 | 0.48195 | 0.48501 | 1.0063 | 1.0084
2022-01-04 13:30 | 0.51959 | 0.51665 | 0.99434 | 0.98798
2022-01-11 08:00 | 0.4617 | 0.46039 | 0.99717 | 1.0026
2022-01-18 02:15 | 0.55238 | 0.553 | 1.0011 | 1.0013
2022-01-24 20:45 | 0.58668 | 0.58421 | 0.99579 | 0.99917
2022-01-31 15:15 | 0.63942 | 0.64421 | 1.0075 | 1.0003
2022-02-07 09:30 | 0.65868 | 0.6622 | 1.0053 | 1.0028
2022-02-14 04:15 | 0.59948 | 0.60652 | 1.0117 | 1.0067
2022-02-20 22:30 | 0.70899 | 0.71175 | 1.0039 | 0.99328
2022-03-02 13:15 | 0.73687 | 0.72776 | 0.98763 | 0.98556
2022-03-09 10:00 | 0.82137 | 0.81544 | 0.99278 | 0.94895
2022-03-16 04:30 | 0.80374 | 0.8086 | 1.006 | 1.0003
2022-03-22 22:45 | 0.73834 | 0.74275 | 1.006 | 0.99924
2022-03-29 17:15 | 0.55923 | 0.55969 | 1.0008 | 1.0012
2022-04-05 11:45 | 0.40447 | 0.41889 | 1.0357 | 1.0359
2022-04-14 14:45 | 0.43383 | 0.43962 | 1.0134 | 1.0398
2022-04-21 09:15 | 0.56 | 0.55952 | 0.99915 | 0.99608
2022-04-28 03:45 | 0.60338 | 0.60028 | 0.99486 | 0.98688
2022-05-04 22:15 | 0.50136 | 0.50194 | 1.0011 | 0.99988
2022-05-11 16:30 | 0.74222 | 0.73937 | 0.99616 | 0.9988
2022-05-18 11:00 | 0.66996 | 0.66415 | 0.99132 | 0.98786
2022-05-25 05:45 | 0.37875 | 0.39328 | 1.0384 | 1.0457

## SAM_00_row4_POA
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio
2021-06-07 18:30 | 0.61118 | 0.60885 | 0.99618 | 1.0002
2021-06-14 12:45 | 0.65309 | 0.65438 | 1.002 | 1.0025
2021-06-21 07:15 | 0.56112 | 0.56818 | 1.0126 | 1.0133
2021-06-29 23:00 | 0.62868 | 0.6292 | 1.0008 | 1.0067
2021-07-07 21:15 | 0.65828 | 0.65808 | 0.99969 | 0.99773
2021-07-14 15:30 | 0.64855 | 0.65551 | 1.0107 | 1.011
2021-07-21 10:00 | 0.69167 | 0.68532 | 0.99082 | 0.99326
2021-07-29 00:15 | 0.6098 | 0.60779 | 0.9967 | 0.9965
2021-08-04 18:45 | 0.62409 | 0.63472 | 1.017 | 1.0113
2021-08-11 13:15 | 0.7263 | 0.7291 | 1.0038 | 1.0104
2021-08-18 11:15 | 0.74181 | 0.74197 | 1.0002 | 1.0013
2021-08-25 05:45 | 0.76239 | 0.75839 | 0.99474 | 0.99772
2021-09-01 | 0.62986 | 0.62834 | 0.99759 | 0.99925
2021-09-07 18:30 | 0.79125 | 0.78881 | 0.99692 | 1.0083
2021-09-14 13:00 | 0.77625 | 0.77401 | 0.99711 | 1.0013
2021-09-21 07:30 | 0.8157 | 0.81914 | 1.0042 | 1.0085
2021-09-29 00:15 | 0.75272 | 0.75758 | 1.0064 | 1.0083
2021-10-05 18:45 | 0.75365 | 0.75564 | 1.0026 | 1.0057
2021-10-12 13:15 | 0.79388 | 0.80419 | 1.013 | 1.0205
2021-10-19 07:30 | 0.72959 | 0.73672 | 1.0098 | 1.0121
2021-10-28 20:45 | 0.69567 | 0.70752 | 1.017 | 1.0181
2021-11-04 15:00 | 0.67484 | 0.68274 | 1.0117 | 1.0105
2021-11-11 09:30 | 0.64762 | 0.66275 | 1.0234 | 1.0224
2021-11-18 03:45 | 0.58218 | 0.59677 | 1.0251 | 1.0248
2021-11-24 22:45 | 0.57679 | 0.58833 | 1.02 | 1.0152
2021-12-01 17:00 | 0.57508 | 0.58855 | 1.0234 | 1.0199
2021-12-08 11:30 | 0.48588 | 0.50556 | 1.0405 | 1.0407
2021-12-15 06:00 | 0.57749 | 0.59772 | 1.035 | 1.0324
2021-12-22 00:45 | 0.52048 | 0.53186 | 1.0219 | 1.0192
2021-12-28 19:15 | 0.55467 | 0.57127 | 1.0299 | 1.038
2022-01-04 13:30 | 0.58336 | 0.64097 | 1.0988 | 1.0817
2022-01-11 08:00 | 0.48953 | 0.52104 | 1.0644 | 1.0432
2022-01-18 02:15 | 0.59855 | 0.61613 | 1.0294 | 1.0291
2022-01-24 20:45 | 0.66317 | 0.68158 | 1.0278 | 1.027
2022-01-31 15:15 | 0.68913 | 0.72533 | 1.0525 | 1.0342
2022-02-07 09:30 | 0.70793 | 0.73951 | 1.0446 | 1.0369
2022-02-14 04:15 | 0.70604 | 0.73487 | 1.0408 | 1.0301
2022-02-20 22:30 | 0.75868 | 0.78586 | 1.0358 | 1.0223
2022-03-02 13:15 | 0.76788 | 0.77083 | 1.0038 | 1.0069
2022-03-09 10:00 | 0.71228 | 0.78701 | 1.1049 | 1.0453
2022-03-16 04:30 | 0.83288 | 0.85398 | 1.0253 | 1.0155
2022-03-22 22:45 | 0.78636 | 0.80332 | 1.0216 | 1.0187
2022-03-29 17:15 | 0.66959 | 0.67896 | 1.014 | 1.0193
2022-04-05 11:45 | 0.56715 | 0.5835 | 1.0288 | 1.0379
2022-04-14 14:45 | 0.73779 | 0.74592 | 1.011 | 1.0199
2022-04-21 09:15 | 0.782 | 0.78969 | 1.0098 | 1.0061
2022-04-28 03:45 | 0.65907 | 0.66744 | 1.0127 | 1.0124
2022-05-04 22:15 | 0.67633 | 0.69108 | 1.0218 | 1.0201
2022-05-11 16:30 | 0.70756 | 0.71838 | 1.0153 | 1.0118
2022-05-18 11:00 | 0.69159 | 0.69912 | 1.0109 | 1.0141
2022-05-25 05:45 | 0.53451 | 0.5585 | 1.0449 | 1.0564

## SAM_00_row4_Gtotal
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio
2021-06-07 18:30 | 0.49536 | 0.4907 | 0.99059 | 1.0053
2021-06-14 12:45 | 0.57606 | 0.57032 | 0.99004 | 0.99241
2021-06-21 07:15 | 0.43197 | 0.42944 | 0.99413 | 1.0056
2021-06-29 23:00 | 0.51969 | 0.51447 | 0.98995 | 0.99894
2021-07-07 21:15 | 0.54545 | 0.54085 | 0.99157 | 0.98961
2021-07-14 15:30 | 0.51617 | 0.5197 | 1.0068 | 1.0102
2021-07-21 10:00 | 0.68386 | 0.66663 | 0.97482 | 0.9773
2021-07-29 00:15 | 0.55975 | 0.55071 | 0.98386 | 0.98371
2021-08-04 18:45 | 0.61407 | 0.61173 | 0.99618 | 0.99384
2021-08-11 13:15 | 0.63887 | 0.63164 | 0.9887 | 0.99445
2021-08-18 11:15 | 0.56165 | 0.55373 | 0.9859 | 0.99427
2021-08-25 05:45 | 0.70882 | 0.69313 | 0.97786 | 0.9775
2021-09-01 | 0.53824 | 0.53197 | 0.98834 | 0.98855
2021-09-07 18:30 | 0.76297 | 0.7514 | 0.98484 | 0.9881
2021-09-14 13:00 | 0.70897 | 0.69432 | 0.97934 | 0.98162
2021-09-21 07:30 | 0.80516 | 0.79205 | 0.98372 | 0.98874
2021-09-29 00:15 | 0.74947 | 0.7426 | 0.99084 | 0.99272
2021-10-05 18:45 | 0.75571 | 0.74443 | 0.98506 | 0.98835
2021-10-12 13:15 | 0.78143 | 0.78105 | 0.99952 | 1.0046
2021-10-19 07:30 | 0.7308 | 0.72306 | 0.98941 | 0.99291
2021-10-28 20:45 | 0.70106 | 0.70007 | 0.99859 | 1.0024
2021-11-04 15:00 | 0.66329 | 0.65701 | 0.99053 | 0.9925
2021-11-11 09:30 | 0.61947 | 0.62241 | 1.0047 | 1.0066
2021-11-18 03:45 | 0.54401 | 0.54316 | 0.99844 | 1.0009
2021-11-24 22:45 | 0.56763 | 0.56781 | 1.0003 | 1
2021-12-01 17:00 | 0.54311 | 0.54252 | 0.9989 | 0.99668
2021-12-08 11:30 | 0.47835 | 0.48549 | 1.0149 | 1.0176
2021-12-15 06:00 | 0.52881 | 0.53251 | 1.007 | 1.0091
2021-12-22 00:45 | 0.52835 | 0.5267 | 0.99688 | 0.99735
2021-12-28 19:15 | 0.52293 | 0.53401 | 1.0212 | 1.0303
2022-01-04 13:30 | 0.5964 | 0.59364 | 0.99538 | 0.99521
2022-01-11 08:00 | 0.54429 | 0.54136 | 0.99463 | 0.99541
2022-01-18 02:15 | 0.6272 | 0.6347 | 1.012 | 1.0152
2022-01-24 20:45 | 0.65784 | 0.65749 | 0.99947 | 0.99535
2022-01-31 15:15 | 0.73597 | 0.73087 | 0.99307 | 0.9933
2022-02-07 09:30 | 0.74241 | 0.74282 | 1.0006 | 1.0026
2022-02-14 04:15 | 0.68253 | 0.68189 | 0.99907 | 0.99779
2022-02-20 22:30 | 0.79192 | 0.78968 | 0.99716 | 1.001
2022-03-02 13:15 | 0.76042 | 0.75742 | 0.99605 | 0.99719
2022-03-09 10:00 | 0.7789 | 0.77822 | 0.99912 | 1.023
2022-03-16 04:30 | 0.8185 | 0.8242 | 1.007 | 1.0052
2022-03-22 22:45 | 0.65486 | 0.66525 | 1.0159 | 1.0031
2022-03-29 17:15 | 0.59403 | 0.59956 | 1.0093 | 1.0165
2022-04-05 11:45 | 0.52985 | 0.54206 | 1.023 | 1.0329
2022-04-14 14:45 | 0.5488 | 0.55965 | 1.0198 | 1.0301
2022-04-21 09:15 | 0.59081 | 0.59413 | 1.0056 | 1.0015
2022-04-28 03:45 | 0.63674 | 0.64128 | 1.0071 | 1.0062
2022-05-04 22:15 | 0.56844 | 0.57757 | 1.0161 | 1.0148
2022-05-11 16:30 | 0.71716 | 0.71948 | 1.0032 | 0.994
2022-05-18 11:00 | 0.54201 | 0.54259 | 1.0011 | 1.0028
2022-05-25 05:45 | 0.44675 | 0.4656 | 1.0422 | 1.0542

## row4_Method3
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio
2022-01-18 08:00 | 0.62607 | 0.55589 | 0.88791
2022-01-21 10:00 | 0.64099 | 0.5853 | 0.91311
2022-01-24 11:45 | 0.65804 | 0.58105 | 0.883
2022-01-27 11:30 | 0.72966 | 0.62449 | 0.85585
2022-01-30 11:15 | 0.69652 | 0.61438 | 0.88207
2022-02-02 11:00 | 0.73024 | 0.59604 | 0.81622
2022-02-05 10:15 | 0.77382 | 0.64373 | 0.83188
2022-02-08 09:30 | 0.71795 | 0.64762 | 0.90203
2022-02-11 09:00 | 0.69647 | 0.62448 | 0.89664
2022-02-14 09:00 | 0.71693 | 0.6289 | 0.87722
2022-02-17 08:15 | 0.80281 | 0.72834 | 0.90724
2022-02-19 17:00 | 0.80459 | 0.72579 | 0.90206
2022-02-25 15:45 | 0.80691 | 0.72491 | 0.89838
2022-02-28 12:45 | 0.78527 | 0.72388 | 0.92183
2022-03-03 10:00 | 0.76318 | 0.70658 | 0.92584
2022-03-06 06:45 | 0.68169 | 0.58182 | 0.85349
2022-03-08 16:30 | 0.63711 | 0.53702 | 0.84289
2022-03-11 12:00 | 0.84438 | 0.78558 | 0.93036
2022-03-14 07:00 | 0.83443 | 0.78188 | 0.93703
2022-03-16 14:30 | 0.63658 | 0.58194 | 0.91417
2022-03-19 08:15 | 0.54436 | 0.50466 | 0.92706
2022-03-21 15:15 | 0.60147 | 0.56824 | 0.94476
2022-03-24 09:00 | 0.554 | 0.52205 | 0.94234
2022-03-26 14:45 | 0.60957 | 0.56941 | 0.93412
2022-03-29 08:00 | 0.61099 | 0.56762 | 0.92902
2022-03-31 13:30 | 0.56731 | 0.53428 | 0.94178
2022-04-03 06:15 | 0.48516 | 0.45556 | 0.939
2022-04-05 11:15 | 0.53027 | 0.49918 | 0.94138
2022-04-10 11:45 | 0.65567 | 0.61121 | 0.93219
2022-04-12 15:15 | 0.55003 | 0.51507 | 0.93645
2022-04-15 05:45 | 0.55413 | 0.51583 | 0.93089
2022-04-17 09:30 | 0.56457 | 0.52128 | 0.92331
2022-04-19 13:45 | 0.53078 | 0.49177 | 0.92651
2022-04-21 18:00 | 0.58912 | 0.54572 | 0.92633
2022-04-24 08:00 | 0.62405 | 0.58068 | 0.9305
2022-04-26 11:15 | 0.55557 | 0.51933 | 0.93477
2022-04-28 15:00 | 0.63766 | 0.59023 | 0.92562
2022-04-30 18:00 | 0.5531 | 0.51888 | 0.93812
2022-05-03 06:45 | 0.58096 | 0.55457 | 0.95458
2022-05-05 09:45 | 0.57235 | 0.54353 | 0.94965
2022-05-07 12:15 | 0.58434 | 0.55129 | 0.94344
2022-05-09 15:45 | 0.67573 | 0.63446 | 0.93894
2022-05-11 18:00 | 0.68317 | 0.64076 | 0.93791
2022-05-14 05:45 | 0.64985 | 0.61279 | 0.94297
2022-05-16 07:30 | 0.4571 | 0.42987 | 0.94043
2022-05-18 09:30 | 0.5401 | 0.50569 | 0.93629
2022-05-20 11:15 | 0.55079 | 0.51308 | 0.93154
2022-05-22 13:00 | 0.48228 | 0.46636 | 0.96698
2022-05-24 14:15 | 0.48174 | 0.46697 | 0.96934
2022-05-26 16:45 | 0.43504 | 0.42605 | 0.97934
2022-05-28 18:15 | 0.41508 | 0.40496 | 0.97562

## SAM_00_row4_Method4
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio
2021-06-07 18:30 | 0.49197 | 0.48099 | 0.97769
2021-06-14 12:45 | 0.56169 | 0.55175 | 0.9823
2021-06-21 07:15 | 0.40785 | 0.4004 | 0.98174
2021-06-29 23:00 | 0.57451 | 0.55868 | 0.97245
2021-07-07 21:15 | 0.58302 | 0.57281 | 0.98249
2021-07-14 15:30 | 0.46951 | 0.46642 | 0.99344
2021-07-21 10:00 | 0.63381 | 0.61328 | 0.9676
2021-07-29 00:15 | 0.55952 | 0.54731 | 0.97819
2021-08-04 18:45 | 0.57125 | 0.56027 | 0.98078
2021-08-11 13:15 | 0.64228 | 0.62759 | 0.97712
2021-08-18 11:15 | 0.6293 | 0.61677 | 0.98009
2021-08-25 05:45 | 0.69475 | 0.67369 | 0.96968
2021-09-01 | 0.53502 | 0.52642 | 0.98392
2021-09-07 18:30 | 0.74317 | 0.72295 | 0.97279
2021-09-14 13:00 | 0.73177 | 0.70928 | 0.96927
2021-09-21 07:30 | 0.77238 | 0.75013 | 0.97119
2021-09-29 00:15 | 0.69803 | 0.68106 | 0.97569
2021-10-05 18:45 | 0.70872 | 0.68891 | 0.97205
2021-10-12 13:15 | 0.73379 | 0.71524 | 0.97472
2021-10-19 07:30 | 0.68161 | 0.65984 | 0.96807
2021-10-28 20:45 | 0.64906 | 0.63308 | 0.97538
2021-11-04 15:00 | 0.61434 | 0.59235 | 0.96419
2021-11-11 09:30 | 0.57779 | 0.55935 | 0.96809
2021-11-18 03:45 | 0.52723 | 0.50922 | 0.96585
2021-11-24 22:45 | 0.5232 | 0.50597 | 0.96705
2021-12-01 17:00 | 0.5069 | 0.48879 | 0.96427
2021-12-08 11:30 | 0.4479 | 0.43431 | 0.96966
2021-12-15 06:00 | 0.48365 | 0.4675 | 0.96662
2021-12-22 00:45 | 0.48136 | 0.4633 | 0.96248
2021-12-28 19:15 | 0.43312 | 0.42102 | 0.97206
2022-01-04 13:30 | 0.51668 | 0.50395 | 0.97538
2022-01-11 08:00 | 0.51341 | 0.49499 | 0.96412
2022-01-18 02:15 | 0.57592 | 0.55685 | 0.96689
2022-01-24 20:45 | 0.62011 | 0.60275 | 0.972
2022-01-31 15:15 | 0.65329 | 0.62796 | 0.96122
2022-02-07 09:30 | 0.65738 | 0.63962 | 0.97298
2022-02-14 04:15 | 0.63642 | 0.62197 | 0.9773
2022-02-20 22:30 | 0.71873 | 0.69794 | 0.97107
2022-03-02 13:15 | 0.7144 | 0.69244 | 0.96926
2022-03-09 10:00 | 0.81885 | 0.80023 | 0.97726
2022-03-16 04:30 | 0.79385 | 0.76919 | 0.96893
2022-03-22 22:45 | 0.72807 | 0.71825 | 0.9865
2022-03-29 17:15 | 0.55618 | 0.54401 | 0.97813
2022-04-05 11:45 | 0.45222 | 0.44665 | 0.98768
2022-04-14 14:45 | 0.52205 | 0.51032 | 0.97754
2022-04-21 09:15 | 0.70513 | 0.69059 | 0.97939
2022-04-28 03:45 | 0.60592 | 0.59062 | 0.97475
2022-05-04 22:15 | 0.55692 | 0.54928 | 0.98628
2022-05-11 16:30 | 0.69435 | 0.67586 | 0.97338
2022-05-18 11:00 | 0.59558 | 0.58342 | 0.97958
2022-05-25 05:45 | 0.41407 | 0.41114 | 0.99293

## row4RefModvsRow8POA
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio
2021-06-07 18:30 | 0.49197 | 0.48099 | 0.97769
2021-06-14 12:45 | 0.56169 | 0.55175 | 0.9823
2021-06-21 07:15 | 0.40785 | 0.4004 | 0.98174
2021-06-29 23:00 | 0.57451 | 0.55868 | 0.97245
2021-07-07 21:15 | 0.58302 | 0.57281 | 0.98249
2021-07-14 15:30 | 0.46951 | 0.46642 | 0.99344
2021-07-21 10:00 | 0.63381 | 0.61328 | 0.9676
2021-07-29 00:15 | 0.55952 | 0.54731 | 0.97819
2021-08-04 18:45 | 0.57125 | 0.56027 | 0.98078
2021-08-11 13:15 | 0.64228 | 0.62759 | 0.97712
2021-08-18 11:15 | 0.6293 | 0.61677 | 0.98009
2021-08-25 05:45 | 0.69475 | 0.67369 | 0.96968
2021-09-01 | 0.53502 | 0.52642 | 0.98392
2021-09-07 18:30 | 0.74317 | 0.72295 | 0.97279
2021-09-14 13:00 | 0.73177 | 0.70928 | 0.96927
2021-09-21 07:30 | 0.77238 | 0.75005 | 0.97109
2021-09-29 00:15 | 0.69803 | 0.68106 | 0.97569
2021-10-05 18:45 | 0.70872 | 0.68891 | 0.97205
2021-10-12 13:15 | 0.73379 | 0.71524 | 0.97472
2021-10-19 07:30 | 0.68161 | 0.65984 | 0.96807
2021-10-28 20:45 | 0.64906 | 0.63308 | 0.97538
2021-11-04 15:00 | 0.61434 | 0.59235 | 0.96419
2021-11-11 09:30 | 0.57779 | 0.55935 | 0.96809
2021-11-18 03:45 | 0.52723 | 0.50922 | 0.96585
2021-11-24 22:45 | 0.5232 | 0.50597 | 0.96705
2021-12-01 17:00 | 0.5069 | 0.48879 | 0.96427
2021-12-08 11:30 | 0.4479 | 0.43431 | 0.96966
2021-12-15 06:00 | 0.48365 | 0.4675 | 0.96662
2021-12-22 00:45 | 0.48136 | 0.4633 | 0.96248
2021-12-28 19:15 | 0.43312 | 0.42102 | 0.97206
2022-01-04 13:30 | 0.51668 | 0.50395 | 0.97538
2022-01-11 08:00 | 0.51341 | 0.49499 | 0.96412
2022-01-18 02:15 | 0.57592 | 0.55685 | 0.96689
2022-01-24 20:45 | 0.62011 | 0.60275 | 0.972
2022-01-31 15:15 | 0.65329 | 0.62796 | 0.96122
2022-02-07 09:30 | 0.65738 | 0.63962 | 0.97298
2022-02-14 04:15 | 0.63642 | 0.62197 | 0.9773
2022-02-20 22:30 | 0.71873 | 0.69794 | 0.97107
2022-03-02 13:15 | 0.7144 | 0.69244 | 0.96926
2022-03-09 10:00 | 0.81885 | 0.80023 | 0.97726
2022-03-16 04:30 | 0.79385 | 0.76919 | 0.96893
2022-03-22 22:45 | 0.72807 | 0.71825 | 0.9865
2022-03-29 17:15 | 0.55618 | 0.54401 | 0.97813
2022-04-05 11:45 | 0.45222 | 0.44665 | 0.98768
2022-04-14 14:45 | 0.52205 | 0.51032 | 0.97754
2022-04-21 09:15 | 0.70513 | 0.69059 | 0.97939
2022-04-28 03:45 | 0.60592 | 0.59062 | 0.97475
2022-05-04 22:15 | 0.55692 | 0.54928 | 0.98628
2022-05-11 16:30 | 0.69435 | 0.67586 | 0.97338
2022-05-18 11:00 | 0.59558 | 0.58342 | 0.97958
2022-05-25 05:45 | 0.41407 | 0.41114 | 0.99293

## SAM_00_row2_POA
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio
2021-06-07 18:30 | 0.59948 | 0.58287 | 0.97229 | 0.97172
2021-06-14 12:45 | 0.58581 | 0.57539 | 0.98222 | 0.97412
2021-06-21 07:15 | 0.5258 | 0.52047 | 0.98986 | 0.98463
2021-06-29 23:00 | 0.59286 | 0.57599 | 0.97156 | 0.97988
2021-07-07 21:15 | 0.64339 | 0.63045 | 0.97988 | 0.96686
2021-07-14 15:30 | 0.63431 | 0.62785 | 0.98982 | 0.98019
2021-07-21 10:00 | 0.67488 | 0.65357 | 0.96841 | 0.96262
2021-07-29 00:15 | 0.59785 | 0.57814 | 0.96703 | 0.96152
2021-08-04 18:45 | 0.59988 | 0.59498 | 0.99183 | 0.97831
2021-08-11 13:15 | 0.69527 | 0.68004 | 0.9781 | 0.97295
2021-08-18 11:15 | 0.7239 | 0.70634 | 0.97573 | 0.96463
2021-08-25 05:45 | 0.7387 | 0.71669 | 0.9702 | 0.96248
2021-09-01 | 0.61727 | 0.59796 | 0.96873 | 0.95997
2021-09-07 18:30 | 0.77019 | 0.74967 | 0.97337 | 0.97472
2021-09-14 13:00 | 0.75738 | 0.73499 | 0.97045 | 0.96475
2021-09-21 07:30 | 0.79592 | 0.77825 | 0.97779 | 0.97146
2021-09-29 00:15 | 0.7361 | 0.72111 | 0.97964 | 0.97182
2021-10-05 18:45 | 0.73667 | 0.72153 | 0.97945 | 0.97013
2021-10-12 13:15 | 0.77931 | 0.7634 | 0.97958 | 0.97289
2021-10-19 07:30 | 0.72311 | 0.70965 | 0.98138 | 0.97307
2021-10-28 20:45 | 0.6856 | 0.67409 | 0.98322 | 0.97476
2021-11-04 15:00 | 0.664 | 0.65337 | 0.984 | 0.97398
2021-11-11 09:30 | 0.63353 | 0.62083 | 0.97995 | 0.97441
2021-11-18 03:45 | 0.57784 | 0.56677 | 0.98085 | 0.97488
2021-11-24 22:45 | 0.57076 | 0.55937 | 0.98003 | 0.96628
2021-12-01 17:00 | 0.57099 | 0.55706 | 0.97559 | 0.96967
2021-12-08 11:30 | 0.48786 | 0.47955 | 0.98295 | 0.97574
2021-12-15 06:00 | 0.54621 | 0.53713 | 0.98337 | 0.97354
2021-12-22 00:45 | 0.52285 | 0.50786 | 0.97133 | 0.96503
2021-12-28 19:15 | 0.55016 | 0.53471 | 0.97191 | 0.97173
2022-01-04 13:30 | 0.5852 | 0.60077 | 1.0266 | 1.0088
2022-01-11 08:00 | 0.4874 | 0.49775 | 1.0212 | 0.99335
2022-01-18 02:15 | 0.59573 | 0.58857 | 0.98798 | 0.98011
2022-01-24 20:45 | 0.65679 | 0.64999 | 0.98965 | 0.97977
2022-01-31 15:15 | 0.68482 | 0.69537 | 1.0154 | 0.97924
2022-02-07 09:30 | 0.70566 | 0.70921 | 1.005 | 0.9881
2022-02-14 04:15 | 0.67132 | 0.68006 | 1.013 | 0.98835
2022-02-20 22:30 | 0.75194 | 0.75805 | 1.0081 | 0.98646
2022-03-02 13:15 | 0.75422 | 0.74164 | 0.98332 | 0.97719
2022-03-09 10:00 | 0.74129 | 0.77314 | 1.043 | 0.98902
2022-03-16 04:30 | 0.81391 | 0.81382 | 0.99989 | 0.97911
2022-03-22 22:45 | 0.76521 | 0.75707 | 0.98936 | 0.9787
2022-03-29 17:15 | 0.66299 | 0.6506 | 0.98131 | 0.98128
2022-04-05 11:45 | 0.56285 | 0.55389 | 0.98409 | 0.99628
2022-04-14 14:45 | 0.7154 | 0.69618 | 0.97314 | 0.97185
2022-04-21 09:15 | 0.77756 | 0.75683 | 0.97334 | 0.96004
2022-04-28 03:45 | 0.6326 | 0.61863 | 0.97792 | 0.96998
2022-05-04 22:15 | 0.65389 | 0.64598 | 0.9879 | 0.98108
2022-05-11 16:30 | 0.69597 | 0.67783 | 0.97393 | 0.96902
2022-05-18 11:00 | 0.6786 | 0.66244 | 0.9762 | 0.97377
2022-05-25 05:45 | 0.53033 | 0.52794 | 0.99548 | 1.0036

## SAM_00_row2_Gtotal
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio | IECratio
2021-06-07 18:30 | 0.48787 | 0.47071 | 0.96483 | 0.96551
2021-06-14 12:45 | 0.59282 | 0.57561 | 0.97097 | 0.96817
2021-06-21 07:15 | 0.42502 | 0.40706 | 0.95774 | 0.96592
2021-06-29 23:00 | 0.51572 | 0.49755 | 0.96477 | 0.96453
2021-07-07 21:15 | 0.62677 | 0.6064 | 0.9675 | 0.95137
2021-07-14 15:30 | 0.50883 | 0.49914 | 0.98095 | 0.97212
2021-07-21 10:00 | 0.66643 | 0.63848 | 0.95807 | 0.95139
2021-07-29 00:15 | 0.54846 | 0.52467 | 0.95662 | 0.95378
2021-08-04 18:45 | 0.59992 | 0.57904 | 0.9652 | 0.95401
2021-08-11 13:15 | 0.57095 | 0.54758 | 0.95907 | 0.9547
2021-08-18 11:15 | 0.55207 | 0.52435 | 0.9498 | 0.94872
2021-08-25 05:45 | 0.69198 | 0.65352 | 0.94442 | 0.93833
2021-09-01 | 0.52843 | 0.50397 | 0.95371 | 0.94588
2021-09-07 18:30 | 0.74991 | 0.71918 | 0.95903 | 0.95243
2021-09-14 13:00 | 0.69305 | 0.65861 | 0.95031 | 0.94348
2021-09-21 07:30 | 0.78692 | 0.75436 | 0.95862 | 0.9527
2021-09-29 00:15 | 0.73227 | 0.70664 | 0.96501 | 0.95597
2021-10-05 18:45 | 0.73774 | 0.70878 | 0.96075 | 0.95453
2021-10-12 13:15 | 0.77224 | 0.74617 | 0.96624 | 0.95838
2021-10-19 07:30 | 0.72378 | 0.69634 | 0.96209 | 0.95459
2021-10-28 20:45 | 0.68854 | 0.6663 | 0.9677 | 0.9588
2021-11-04 15:00 | 0.65238 | 0.62643 | 0.96023 | 0.95377
2021-11-11 09:30 | 0.60607 | 0.58538 | 0.96586 | 0.95783
2021-11-18 03:45 | 0.54202 | 0.51995 | 0.95928 | 0.9528
2021-11-24 22:45 | 0.56271 | 0.54043 | 0.96041 | 0.95269
2021-12-01 17:00 | 0.53735 | 0.51471 | 0.95786 | 0.95141
2021-12-08 11:30 | 0.48095 | 0.46072 | 0.95794 | 0.95337
2021-12-15 06:00 | 0.5259 | 0.5041 | 0.95853 | 0.95309
2021-12-22 00:45 | 0.52508 | 0.4982 | 0.94881 | 0.94411
2021-12-28 19:15 | 0.52065 | 0.50169 | 0.96359 | 0.96193
2022-01-04 13:30 | 0.58731 | 0.55129 | 0.93867 | 0.92553
2022-01-11 08:00 | 0.54318 | 0.5191 | 0.95568 | 0.9456
2022-01-18 02:15 | 0.62122 | 0.6047 | 0.9734 | 0.96436
2022-01-24 20:45 | 0.66014 | 0.62185 | 0.94199 | 0.93937
2022-01-31 15:15 | 0.73093 | 0.70014 | 0.95787 | 0.9491
2022-02-07 09:30 | 0.72851 | 0.70084 | 0.96201 | 0.95467
2022-02-14 04:15 | 0.67939 | 0.65427 | 0.96303 | 0.95414
2022-02-20 22:30 | 0.7853 | 0.76337 | 0.97208 | 0.96243
2022-03-02 13:15 | 0.74616 | 0.72793 | 0.97557 | 0.96852
2022-03-09 10:00 | 0.77447 | 0.7252 | 0.93638 | 0.94283
2022-03-16 04:30 | 0.81002 | 0.792 | 0.97776 | 0.96697
2022-03-22 22:45 | 0.61251 | 0.59477 | 0.97104 | 0.95641
2022-03-29 17:15 | 0.58974 | 0.57338 | 0.97227 | 0.97722
2022-04-05 11:45 | 0.56699 | 0.55218 | 0.97388 | 0.97628
2022-04-14 14:45 | 0.5506 | 0.53208 | 0.96636 | 0.96649
2022-04-21 09:15 | 0.58678 | 0.5596 | 0.95367 | 0.94409
2022-04-28 03:45 | 0.62866 | 0.60694 | 0.96546 | 0.96185
2022-05-04 22:15 | 0.5798 | 0.56552 | 0.97538 | 0.97068
2022-05-11 16:30 | 0.73481 | 0.70641 | 0.96135 | 0.95084
2022-05-18 11:00 | 0.57377 | 0.55155 | 0.96126 | 0.95895
2022-05-25 05:45 | 0.43919 | 0.43505 | 0.99058 | 0.98866

## SAM_00_row2_Method4
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio
2021-06-07 18:30 | 0.48787 | 0.45147 | 0.92538
2021-06-14 12:45 | 0.59282 | 0.55724 | 0.93999
2021-06-21 07:15 | 0.42502 | 0.38935 | 0.91609
2021-06-29 23:00 | 0.51572 | 0.47434 | 0.91976
2021-07-07 21:15 | 0.62677 | 0.58681 | 0.93625
2021-07-14 15:30 | 0.50883 | 0.47628 | 0.93603
2021-07-21 10:00 | 0.66643 | 0.61863 | 0.92828
2021-07-29 00:15 | 0.54846 | 0.50742 | 0.92518
2021-08-04 18:45 | 0.59992 | 0.556 | 0.92679
2021-08-11 13:15 | 0.57095 | 0.52681 | 0.9227
2021-08-18 11:15 | 0.55207 | 0.5101 | 0.92397
2021-08-25 05:45 | 0.69198 | 0.63647 | 0.91978
2021-09-01 | 0.52843 | 0.48806 | 0.92359
2021-09-07 18:30 | 0.74991 | 0.69906 | 0.9322
2021-09-14 13:00 | 0.69305 | 0.63709 | 0.91925
2021-09-21 07:30 | 0.78692 | 0.72954 | 0.92709
2021-09-29 00:15 | 0.73227 | 0.67856 | 0.92665
2021-10-05 18:45 | 0.73774 | 0.68371 | 0.92677
2021-10-12 13:15 | 0.77224 | 0.71513 | 0.92605
2021-10-19 07:30 | 0.72378 | 0.66851 | 0.92364
2021-10-28 20:45 | 0.68854 | 0.63883 | 0.92781
2021-11-04 15:00 | 0.65238 | 0.59762 | 0.91607
2021-11-11 09:30 | 0.60607 | 0.55239 | 0.91143
2021-11-18 03:45 | 0.54202 | 0.49279 | 0.90917
2021-11-24 22:45 | 0.56271 | 0.50917 | 0.90485
2021-12-01 17:00 | 0.53735 | 0.48624 | 0.90489
2021-12-08 11:30 | 0.48095 | 0.43263 | 0.89955
2021-12-15 06:00 | 0.5259 | 0.47326 | 0.8999
2021-12-22 00:45 | 0.52508 | 0.47143 | 0.89782
2021-12-28 19:15 | 0.52065 | 0.46884 | 0.90049
2022-01-04 13:30 | 0.58731 | 0.52492 | 0.89377
2022-01-11 08:00 | 0.54318 | 0.49006 | 0.90222
2022-01-18 02:15 | 0.62122 | 0.56598 | 0.91107
2022-01-24 20:45 | 0.66014 | 0.59638 | 0.90341
2022-01-31 15:15 | 0.73093 | 0.67093 | 0.91792
2022-02-07 09:30 | 0.72851 | 0.66947 | 0.91896
2022-02-14 04:15 | 0.67939 | 0.62154 | 0.91485
2022-02-20 22:30 | 0.7853 | 0.73234 | 0.93256
2022-03-02 13:15 | 0.74616 | 0.69637 | 0.93327
2022-03-09 10:00 | 0.77447 | 0.69739 | 0.90048
2022-03-16 04:30 | 0.81002 | 0.75439 | 0.93133
2022-03-22 22:45 | 0.61251 | 0.56567 | 0.92352
2022-03-29 17:15 | 0.58974 | 0.54311 | 0.92094
2022-04-05 11:45 | 0.56699 | 0.52218 | 0.92096
2022-04-14 14:45 | 0.5506 | 0.50353 | 0.91452
2022-04-21 09:15 | 0.58678 | 0.53481 | 0.91143
2022-04-28 03:45 | 0.62866 | 0.57821 | 0.91975
2022-05-04 22:15 | 0.5798 | 0.53583 | 0.92417
2022-05-11 16:30 | 0.73481 | 0.68112 | 0.92694
2022-05-18 11:00 | 0.57377 | 0.52639 | 0.91742
2022-05-25 05:45 | 0.43919 | 0.40307 | 0.91777

## row2RefMod_vRow8POA
Column1 | SAM_test | DAS_test | ratio
2021-06-07 18:30 | 0.49197 | 0.46197 | 0.93903
2021-06-14 12:45 | 0.56169 | 0.53306 | 0.94903
2021-06-21 07:15 | 0.40785 | 0.38122 | 0.93471
2021-06-29 23:00 | 0.57451 | 0.53524 | 0.93165
2021-07-07 21:15 | 0.58302 | 0.54944 | 0.9424
2021-07-14 15:30 | 0.46951 | 0.4457 | 0.94929
2021-07-21 10:00 | 0.63381 | 0.58935 | 0.92985
2021-07-29 00:15 | 0.55952 | 0.52343 | 0.93551
2021-08-04 18:45 | 0.57125 | 0.53435 | 0.93542
2021-08-11 13:15 | 0.64228 | 0.59854 | 0.9319
2021-08-18 11:15 | 0.6293 | 0.58863 | 0.93537
2021-08-25 05:45 | 0.69475 | 0.64225 | 0.92443
2021-09-01 | 0.53502 | 0.50087 | 0.93617
2021-09-07 18:30 | 0.74317 | 0.68978 | 0.92815
2021-09-14 13:00 | 0.73177 | 0.67204 | 0.91838
2021-09-21 07:30 | 0.77238 | 0.71324 | 0.92342
2021-09-29 00:15 | 0.69803 | 0.64795 | 0.92825
2021-10-05 18:45 | 0.70872 | 0.65583 | 0.92538
2021-10-12 13:15 | 0.73379 | 0.68284 | 0.93057
2021-10-19 07:30 | 0.68161 | 0.63234 | 0.92772
2021-10-28 20:45 | 0.64906 | 0.60903 | 0.93831
2021-11-04 15:00 | 0.61434 | 0.56627 | 0.92175
2021-11-11 09:30 | 0.57779 | 0.53465 | 0.92533
2021-11-18 03:45 | 0.52723 | 0.48735 | 0.92435
2021-11-24 22:45 | 0.5232 | 0.48156 | 0.92042
2021-12-01 17:00 | 0.5069 | 0.46686 | 0.921
2021-12-08 11:30 | 0.4479 | 0.41084 | 0.91727
2021-12-15 06:00 | 0.48365 | 0.44341 | 0.91681
2021-12-22 00:45 | 0.48136 | 0.44132 | 0.9168
2021-12-28 19:15 | 0.43312 | 0.39907 | 0.9214
2022-01-04 13:30 | 0.51668 | 0.47067 | 0.91096
2022-01-11 08:00 | 0.51341 | 0.47167 | 0.9187
2022-01-18 02:15 | 0.57592 | 0.5323 | 0.92426
2022-01-24 20:45 | 0.62011 | 0.56781 | 0.91566
2022-01-31 15:15 | 0.65329 | 0.60275 | 0.92263
2022-02-07 09:30 | 0.65738 | 0.61195 | 0.9309
2022-02-14 04:15 | 0.63642 | 0.58978 | 0.92671
2022-02-20 22:30 | 0.71873 | 0.67438 | 0.93829
2022-03-02 13:15 | 0.7144 | 0.66686 | 0.93346
2022-03-09 10:00 | 0.81885 | 0.7499 | 0.9158
2022-03-16 04:30 | 0.79385 | 0.7391 | 0.93103
2022-03-22 22:45 | 0.72807 | 0.68455 | 0.94023
2022-03-29 17:15 | 0.55618 | 0.5203 | 0.9355
2022-04-05 11:45 | 0.45222 | 0.42222 | 0.93367
2022-04-14 14:45 | 0.52205 | 0.48602 | 0.93099
2022-04-21 09:15 | 0.70513 | 0.65921 | 0.93488
2022-04-28 03:45 | 0.60592 | 0.56375 | 0.9304
2022-05-04 22:15 | 0.55692 | 0.52262 | 0.93842
2022-05-11 16:30 | 0.69435 | 0.64575 | 0.93001
2022-05-18 11:00 | 0.59558 | 0.55195 | 0.92675
2022-05-25 05:45 | 0.41407 | 0.38919 | 0.93993